## Лист1
Код KKS датчика | Оборудование | Полное имя параметра | Зав Номер | Тип датчика | ПИ-схема | Схема подключения внешних проводок | План расположения | Установочный чертеж | Дата ввода в эксплуатацию | Предыдущая поверка | Номер протокола поверки | Следующая поверка | Ед парам | Нач диап | Кон диап | Межповерочный интервал | Измеряемый параметр | Дата последней поверки, калибровки | Поверка/Калибровка | Диапазон измерений | Подгруппа
00NDA10CF001 | ВК2 | Расход в трубопроводе прямой сетевой воды на собственные нужды | 15060148 | Элемер-100-ДД ХХХХ - ХХ МП3 t1 050 ХХ ХХ 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.08 л3 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кПа | 0 | 100 | 5 | Расход |  | К | 0...100 кПа | 1
00NDA10CP001 | ВК2 | Давление в трубопроводе прямой сетевой воды на собственные нужды | 15010001 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.08 л3 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | Мпа | 0 | 1.6 | 5 | Давление |  | К | 0...1,6 Мпа | 1
00NDA10CT001 | ВК2 | Температура в трубопроводе прямой сетевой воды на собственные нужды | 5244 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.08 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 1
00NDB04CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды в трубопроводе на главный корпус | 6006733 | Метран 150TG | 1070.01-010-СУ.06 л. 2 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.08 л4 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 4 | 5 | Давление |  | К | 0...4 кгс/см2 | 1
00NDB25CP001 | ВК2 | Давление сетевой воды в напорном коллекторе СН II подъема | 15010128 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.08 л3 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | Мпа | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | К | 0...2,5 Мпа | 1
00NDC01CP001 | ВК2 | Давление сетевой воды после фильтра 00NDC10AT001 на всасе насоса II подъема 00NDC01AP001 | 15010132 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | МПа | 0 | 1 | 5 | Давление |  | К | 0...1 МПа | 1
00NDC01CP002 | ВК2 | Давление сетевой воды на напоре насоса II подъема 00NDC01AP001 | 15010129 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л3 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | П | 0...25 кс/см2 | 1
00NDC01CT101 | ВК2 | Температура подшипников насоса II подъема 00NDC01AP001 |  | Pt100 | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 1
00NDC01CT102 | ВК2 | Температура подшипников насоса II подъема 00NDC01AP001 |  | Pt100 | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 1
00NDC01CT151 | ВК2 | Температура обмотки статора 2-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT152 | ВК2 | Температура сердечника статора 2-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT153 | ВК2 | Температура обмотки статора 1-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT154 | ВК2 | Температура сердечника статора 1-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT155 | ВК2 | Температура обмотки статора 3-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT156 | ВК2 | Температура сердечника статора 3-я фаза электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 200 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT157 | ВК2 | Температура подшипника электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-40 … 120 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
00NDC01CT158 | ВК2 | Температура подшипника электродвигателя насоса 00NDC01AP001 |  | ТСМ 50 М (-40 … 120 °С) | 1070.01-010-СУ.06 л. 3 | 1070.01-010-СУ.09 л2 изм.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  | нет | ... ˚С | 1
22HCG10CP001 | ВК2 | Давление газа на трубопроводе до регулятора давления "после себя" 22HCG10AA851 | 15010003 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...2,5 кгс/см2 | 1
22HCG10CP002 | ВК2 | Давление газа на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22HCG10AA851 | 15010002 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...2,5 кгс/см2 | 1
22HHA01CB001 | ВК2 | Контроль напряжения на сигнализаторе Луч-1АМ (Тыл) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA01CB001_1 | ВК2 | Контроль факела в топке (Тыл) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA01CB001_2 | ВК2 | Контроль факела в топке (Тыл) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA02CB001 | ВК2 | Контроль напряжения на сигнализаторе Луч-1АМ (Фронт) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA02CB001_1 | ВК2 | Контроль факела в топке (Фронт) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA02CB001_2 | ВК2 | Контроль факела в топке (Фронт) |  | Луч-1АМ | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л8 изм.10 |  |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA11CB001 | ВК2 | Интенсивность 1 факела горелки № 1 |  | ФДСА-03М-01 (питание =24В из ПТК) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л7 изм.10 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA21CB001 | ВК2 | Интенсивность 1 факела горелки № 2 |  | ФДСА-03М-01 (питание =24В из ПТК) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л7 изм.10 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA31CB001 | ВК2 | Интенсивность 1 факела горелки № 3 |  | ФДСА-03М-01 (питание =24В из ПТК) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л7 изм.10 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHA41CB001 | ВК2 | Интенсивность 1 факела горелки № 4 |  | ФДСА-03М-01 (питание =24В из ПТК) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л7 изм.10 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 |  | 2013-04-16 | [10 empty] | ... | 1
22HHF10CF001 | ВК2 | Расход мазута в напорном трубопроводе перед котлом | 1401208/12472 | «Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л10 изм.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л10 | 2013-04-16 | 2013-04-20 |  |  | т/ч | 0 | 16 | 4 | Расход |  |  | 0...16 т/ч | 1
22HHF10CP001 | ВК2 | Давление мазута в напорном трубопроводе перед котлом | 15010097 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF10CP002 | ВК2 | Давление мазута в напорном трубопроводе за РК перед котлом | 15010094 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF10CP003 | ВК2 | Давление мазута в напорном трубопроводе за РК перед котлом | 15010100 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF10CP004 | ВК2 | Давление мазута в напорном трубопроводе за РК перед котлом | 15010103 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF10CT001 | ВК2 | Температура мазута в напорном трубопроводе перед котлом | 4797 | ТС-1088/1 50П (-50…+350 ºС) 100 10 B АГ10 № 3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л10 изм.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л10 | 2013-04-16 | 2013-04-20 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 4 | Температура |  | Подлежит | 0...200 ˚С | 1
22HHF11CP001 | ВК2 | Давление мазута к горелке 1 после ПЗК | 15010096 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF11CP002 | ВК2 | Давление мазута перед горелкой 1 | 15010095 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF20CF001 | ВК2 | Расход мазута в трубопроводе рециркуляции за котлом | 1401082/12471 | «Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л10 изм.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л10 | 2013-04-16 | 2013-04-20 |  |  | т/ч | 0 | 1.6 | 4 | Расход |  |  | 0...1,6 т/ч | 1
22HHF20CP001 | ВК2 | Давление мазута в трубопроводе рециркуляции за котлом | 15010102 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF21CP001 | ВК2 | Давление мазута к горелке 2 после ПЗК | 15010098 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 1
22HHF21CP002 | ВК2 | Давление мазута перед горелкой 2 | 15010101 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | К | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHF31CP001 | ВК2 | Давление мазута к горелке 3 после ПЗК | 15010175 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | К | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHF31CP002 | ВК2 | Давление мазута перед горелкой 3 | 15010093 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | К | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHF41CP001 | ВК2 | Давление мазута к горелке 4 после ПЗК | 15010174 | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | К | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHF41CP002 | ВК2 | Давление мазута перед горелкой 4 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 25 | 5 | Давление |  | К | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHG00CF001 | ВК2 | Расход газа перед котлом | 15060030 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДД ХХХХ - ХХ МП3 t1 050 XX XX 42 К13 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | нм3/ч | 0 | 16000 | 5 | Расход |  | К | 0...16000 нм3/ч | 2
22HHG00CP001 | ВК2 | Давление газа перед котлом | 15010041 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | К | 0...2,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP002 | ВК2 | Давление газа перед котлом до ПЗК | 15010043 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  |  | 0...2,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP003 | ВК2 | Давление газа перед котлом до РК | 15010042 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  |  | 0...2,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP004 | ВК2 | Давление газа перед котлом за РК | 15010027 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 100 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1.5 | 5 | Давление |  |  | 0...1,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP005 | ВК2 | Давление газа перед котлом за РК | 15010026 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 100 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1.5 | 5 | Давление |  |  | 0...1,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP006 | ВК2 | Давление газа перед котлом за РК | 15010028 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 100 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1.5 | 5 | Давление |  |  | 0...1,5 кгс/см2 | 2
22HHG00CP501 | ВК2 | Давление газа на котел | 985421 | ФИЗТЕХ МП4-Уф |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  | 2020-11-01 | кгс/см2 | 0 | 25 | 2 | Давление | 2017-08-04 | Подлежит | 0...25 кгс/см2 | 2
22HHG10CT001 | ВК2 | Температура газа перед котлом | 5285 | ТС-1187Exd/1 50П(-100…+250) 320 10 - - А -К-13 № 3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 |  | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | -50 | 50 | 2 | Температура |  | Подлежит | -50...50 ˚С | 2
22HHG11CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 при опрессовке | 15010040 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG12CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 при опрессовке | 102 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 2
22HHG13CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (растопочный газопровод) | 15010031 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG13CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (растопочный канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG13CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (растопочный газопровод) | 105 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 2
22HHG14CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (центральный газопровод) | 15010032 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG14CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (основной канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG14CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 1 (центральный газопровод) | 107 | Манометр РОСМА ТМ5 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG21CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 при опрессовке | 15010030 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG22CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 при опрессовке | 101 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 2
22HHG23CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (растопочный газопровод) | 15010036 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG23CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (растопочный канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG23CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (растопочный газопровод) | 109 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG24CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (центральный газопровод) | 15010034 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л5 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л5 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG24CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (основной канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG24CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 2 (центральный газопровод) |  | РОСМА ТМ6 40 кПа |  |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG31CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 при опрессовке | 15010039 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG31CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 при опрессовке | 110 | Манометр РОСМА ТМ5 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG33CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (растопочный газопровод) | 15010038 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  |  | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG33CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (растопочный канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG33CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (растопочный газопровод) | 106 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 1 |  | 2017-08-04 |  | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG34CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (центральный газопровод) | 15010037 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG34CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (основной канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 2
22HHG34CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 3 (центральный газопровод) | 104 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 2
22HHG41CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 при опрессовке | 15010035 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG41CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 при опрессовке | 108 | Манометр РОСМА ТМ5 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 2
22HHG43CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 (растопочный газопровод) | 15010033 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 3
22HHG43CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 (растопочный газопровод) | 103 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 3
22HHG44CP001 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 (центральный газопровод) | 15010029 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л6 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л6 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 1 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...1 кгс/см2 | 3
22HHG44CP051 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 (основной канал) |  | DG50B-3 (0,25 – 5 кПа) | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 |  |  |  | 2013-04-16 | [7 empty] | Давление |  |  | ... | 3
22HHG44CP501 | ВК2 | Давление газа перед горелкой № 4 (центральный газопровод) | 100 | Манометр РОСМА КМ2 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | кПа | 0 | 40 | 1 |  | 2017-08-04 | Подлежит | 0...40 кПа | 3
22HJG10CP001 | ВК2 | Давление газа к запальнику | 15010044 | Элемер-100Вн 1ExdIICT6-ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 - - Кбуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 3 | 1070.01-010-СУ.04 л4 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л4 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...2,5 кгс/см2 | 3
22HLA01CP001 | ВК2 | Давление воздуха после дутьевого вентилятора 22HLB01AN001 | 15010083 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA02CP001 | ВК2 | Давление воздуха после дутьевого вентилятора 22HLB02AN001 | 15010080 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA11CP001 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 1 центральный канал | 15010082 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA11CP002 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 1 периферийный канал | 15010079 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA21CP001 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 2 центральный канал | 15010085 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA21CP002 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 2 периферийный канал | 15010087 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA31CP001 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 3 центральный канал | 15010088 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA31CP002 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 3 периферийный канал | 15010084 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA41CP001 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 4 центральный канал | 15010081 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA41CP002 | ВК2 | Давление воздуха перед горелкой 4 периферийный канал | 15010078 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA51CF001 | ВК2 | Расход подачи воздуха к соплам третичного дутья |  | 3051SFA | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 |  |  |  | м3/ч | 0 | 50000 |  | Расход |  | К | 0...50000 м3/ч | 3
22HLA51CP001 | ВК2 | Давление подачи воздуха к соплам третичного дутья | 15010086 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLA61CF001 | ВК2 | Расход подачи воздуха к соплам третичного дутья |  | 3051SFA | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 |  |  |  | м3/ч | 0 | 50000 |  | Расход |  | К | 0...50000 м3/ч | 3
22HLA61CP001 | ВК2 | Давление подачи воздуха к соплам третичного дутья | 15010089 | Элемер-100-ДИ 1131M - 11МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.1 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 400 | 5 | Давление |  | К | 0...400 кгс/см2 | 3
22HLB01CT001 | ВК2 | Температура воздуха до калорифера 22HLB01AH001 |  | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 630 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT002 | ВК2 | Температура воздуха после калорифера 22HLB01AH001 |  | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 630 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT101 | ВК2 | Температура подшипников дутьевого вентилятора 22HLB01AN001 |  | ТС044-50М.В3.8/35/200 мм | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 3
22HLB01CT102 | ВК2 | Температура подшипников дутьевого вентилятора 22HLB01AN001 |  | ТС044-50М.В3.8/35/200 мм | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 3
22HLB01CT103 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДВ 22HLB01AN001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT104 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДВ 22HLB01AN001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT105 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB01AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT106 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB01AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CT107 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB01AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB01CY001 | ВК2 | Вибрация подшипников ДВ 22HLB01AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 3
22HLB01CY002 | ВК2 | Вибрация подшипников ДВ 22HLB01AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 3
22HLB02CT001 | ВК2 | Температура воздуха до калорифера 22HLB02AH001 |  | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 630 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT002 | ВК2 | Температура воздуха после калорифера 22HLB02AH001 |  | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 630 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT101 | ВК2 | Температура подшипников дутьевого вентилятора 22HLB02AN001 |  | ТС044-50М.В3.8/35/200 мм | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 3
22HLB02CT102 | ВК2 | Температура подшипников дутьевого вентилятора 22HLB02AN001 |  | ТС044-50М.В3.8/35/200 мм | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 3
22HLB02CT103 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДВ 22HLB02AN001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT104 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДВ 22HLB02AN001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT105 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB02AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT106 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB02AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CT107 | ВК2 | Температура обмоток сердечника и статора двигателя ДВ 22HLB02AN001 |  | KSD9700 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 |  | 2013-04-16 |  |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  |  | ... ˚С | 3
22HLB02CY001 | ВК2 | Вибрация подшипников ДВ 22HLB02AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22HLB02CY002 | ВК2 | Вибрация подшипников ДВ 22HLB02AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.1 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.1 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22HNA00CP001 | ВК2 | Разрежение вверху топки котла | 15010145 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -32 | 32 | 5 | Давление |  | К | -32...32 мм | 4
22HNA00CP002 | ВК2 | Разрежение вверху топки котла | 15010143 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -32 | 32 | 5 | Давление |  | К | -32...32 мм | 4
22HNA00CP003 | ВК2 | Разрежение вверху топки котла | 15010146 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -32 | 32 | 5 | Давление |  | К | -32...32 мм | 4
22HNA00CP004 | ВК2 | Разрежение вверху топки котла | 15010148 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л5 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -64 | 64 | 5 | Давление |  | К | -64...64 мм | 4
22HNA00CT001 | ВК2 | Температура дымовых газов на выходе из котла |  | ТП-2088Л/1-ХА(К)х1(-40…850 ºС) 800 10 2 1Н--СП1----ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22HNA02CQ001 | ВК2 | Содержание О2 в дымовых газах перед дымовой трубой | 588/15UMS | МАК-2000-UMS | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | % | 0 | 25 | 1 | Концентрация |  | Подлежит | 0...25 % | 4
22HNA02CQ001_1 | ВК2 | Содержание NO в дымовых газах перед дымовой трубой |  | МАК-2000-UMS | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Концентрация |  |  | ... | 4
22HNA02CQ001_2 | ВК2 | Содержание СО в дымовых газах перед дымовой трубой |  | МАК-2000-UMS | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л12 |  | 1070.01-010-СУ.03 л12 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Концентрация |  |  | ... | 4
22HNA02CQ002 | ВК2 | Содержание NO в дымовых газах перед дымовой трубой | 588/15UMS | МАК-2000-UMS |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | ppm | 0 | 2000 | 1 |  |  |  | 0...2000 ppm | 4
22HNA02CQ003 | ВК2 | Содержание СО в дымовых газах перед дымовой трубой | 588/15UMS | МАК-2000-UMS |  |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | ppm | 0 | 5000 | 1 |  |  |  | 0...5000 ppm | 4
22HNC01CP001 | ВК2 | Разрежение перед дымососом 22HNС01AN001 | 15010147 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -60 | 60 | 5 | Давление |  | К | -60...60 мм | 4
22HNC01CT101 | ВК2 | Температура подшипников ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ/1-1388-4-50М- кл.С-сх.4 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22HNC01CT102 | ВК2 | Температура подшипников ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ/1-1388-4-50М- кл.С-сх.4 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22HNC01CT103 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT104 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT105 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT106 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT107 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT108 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT109 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CT110 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC01AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC01CY001 | ВК2 | Вибрация подшипников ДC 22HNC01AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22HNC01CY002 | ВК2 | Вибрация подшипников ДC 22HNC01AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22HNC02CP001 | ВК2 | Разрежение перед дымососом 22HNС02AN001 | 15010144 | Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МП3 t1 050 (-0,05… 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л11 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л11.2 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | мм | -60 | 60 | 5 | Давление |  | К | -60...60 мм | 4
22HNC02CT101 | ВК2 | Температура подшипников ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ/1-1388-4-50М- кл.С-сх.4 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22HNC02CT102 | ВК2 | Температура подшипников ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ/1-1388-4-50М- кл.С-сх.4 | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С |  |  | 2 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22HNC02CT103 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT104 | ВК2 | Температура подшипников двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT105 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT106 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT107 | ВК2 | Температура сердечника статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT108 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT109 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CT110 | ВК2 | Температура обмотки статора двигателя ДС 22HNC02AN001 |  | ТСМ 50 М (-50 … 150 °С) | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 4
22HNC02CY001 | ВК2 | Вибрация подшипников ДС 22HNC02AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22HNC02CY002 | ВК2 | Вибрация подшипников ДС 22HNC02AN001 |  | ВК-310C "ВИКОНТ" | 1070.01-010-СУ.01 л. 5 | 1070.01-010-СУ.04 л13.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л13.2 | 2013-04-16 |  |  |  | мм/с | 0.1 | 15 |  | Вибрация |  | К | 0,1...15 мм/с | 4
22LBG10CP001 | ВК2 | Давление пара в напорном трубопроводе перед котлом |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ... | 4
22LBG10CT001 | ВК2 | Температура пара в напорном трубопроводе перед котлом |  | ТС-1088/1 50П (-50…+350 ºС) 100 10 B АГ10 № 3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л10 изм.2 |  | 1070.01-010-СУ.03 л10 | 2013-04-16 | 2013-04-20 |  |  | ˚С |  |  | 4 | Температура |  |  | ... ˚С | 4
22LBG11CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 1 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ... | 5
22LBG21CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 2 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ... | 5
22LBG31CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 3 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ... | 5
22LBG41CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 4 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ... | 5
22NDA11CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 15010127 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA11CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 15010130 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA11CT001 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 4803 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA11CT002 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 4802 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA12CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 15010131 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA12CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 15010134 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA12CT001 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 4804 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA12CT002 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 4806 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA20CF001 | ВК2 | Расход прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 15080001 | Элемер-100-ДД ХХХХ - ХХ МП3 t1 050 ХХ ХХ 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | т/ч | 0 | 3200 | 5 | Расход |  | К | 0...3200 т/ч | 5
22NDA20CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 15010137 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA20CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды к общему коллектору котельной | 15010178 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA20CT001 | ВК2 | Температура прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 4814 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA20CT002 | ВК2 | Температура прямой сетевой воды к общему коллектору котельной | 4812 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDA31CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на напоре насосов рециркуляции | 15010133 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDA31CP501 | ВК2 | Давление сетевой воды на напоре насоса рециркуляции 22NDA31AP001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 |  |  |  | 2013-04-16 |  |  |  | МПа | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0...2,5 МПа | 5
22NDA31CT101 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA31AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 5
22NDA31CT102 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA31AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 5
22NDA32CP501 | ВК2 | Давление сетевой воды на напоре насоса рециркуляции 22NDA32AP001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 |  |  |  | 2013-04-16 |  |  |  | МПа | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0...2,5 МПа | 5
22NDA32CT101 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA32AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 5
22NDA32CT102 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA32AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С | 5
22NDB30CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды в общем коллекторе на входе в котел | 15010135 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDB30CT001 | ВК2 | Температура обратной сетевой воды в общем коллекторе на входе в котел | 4813 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDB41CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды на входе в котел нитка 1 | 15010136 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDB41CT001 | ВК2 | Темпетатура обратной сетевой воды на входе в котел нитка 1 | 4805 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDB42CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды на входе в котел нитка 2 | 15010138 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDB42CT001 | ВК2 | Темпетатура обратной сетевой воды на входе в котел нитка 2 | 4807 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С | 5
22NDG20CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды до фильтра 22NDG20AT001 | 15010090 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2 | 5
22NDG20CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды после фильтра 22NDG20AT001 | 15010099 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2 | 5
22PCM20CF051 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДВ 22HLB01AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ... | 5
22PCM20CF052 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДС 22HNC01AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ... | 5
22PCM20CF053 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДВ 22HLB02AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ... | 5
22PCM20CF054 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДC 22HNC02AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ... | 5
22SCB10CP001 | ВК2 | Давление воздуха на трубопроводе до регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 | 15010077 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,0 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 10 | 5 | Давление |  | К | 0...10 кгс/см2 | 5
22SCB10CP002 | ВК2 | Давление воздуха на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 | 15010004 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | К | 0...2,5 кгс/см2 | 5
22UHA01CQ001 | ВК2 | Концентрация метана над горелкой 1 | 867/1573 | БПС-21М-7Ц (ДАК-CH4-027) | 1070.01-010-СУ.13 л.4 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | % | 0 | 100 | 1 | Концентрация |  | Подлежит | 0...100 % | 5
22UHA01CQ002 | ВК2 | Концентрация метана над горелкой 2 | 867/1572 | БПС-21М-7Ц (ДАК-CH4-027) | 1070.01-010-СУ.13 л.4 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | % | 0 | 100 | 1 | Концентрация |  | Подлежит | 0...100 % | 5
Formulas:
Предыдущая поверка = [Дата ввода в эксплуатацию]+[Межповерочный интервал]