## Лист1
Код KKS датчика | Оборудование | Полное имя параметра | Зав Номер | Тип датчика | ПИ-схема | Схема подключения внешних проводок | План расположения | Установочный чертеж | Дата ввода в эксплуатацию | Предыдущая поверка | Номер протокола поверки | Следующая поверка | Ед парам | Нач диап | Кон диап | Межповерочный интервал | Измеряемый параметр | Дата последней поверки, калибровки | Поверка/Калибровка | Диапазон измерений
22LBG11CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 1 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ...
22LBG21CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 2 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ...
22LBG31CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 3 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ...
22LBG41CP001 | ВК2 | Давление пара в трубопроводе перед горелкой 4 |  | Элемер-100-ДИ1150 -11-МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20- ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 4 | 1070.01-010-СУ.04 л9 | 1070.01-010-СУ.05 л4 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л9 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 | [5 empty] | 5 | Давление |  | Подлежит | ...
22NDA11CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 15010127 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA11CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 15010130 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA11CT001 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 4803 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA11CT002 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 1 | 4802 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA12CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 15010131 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA12CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 15010134 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA12CT001 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 4804 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA12CT002 | ВК2 | Темпетатура прямой сетевой воды на выходе из котла нитка 2 | 4806 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA20CF001 | ВК2 | Расход прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 15080001 | Элемер-100-ДД ХХХХ - ХХ МП3 t1 050 ХХ ХХ 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | т/ч | 0 | 3200 | 5 | Расход |  | К | 0...3200 т/ч
22NDA20CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 15010137 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA20CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды к общему коллектору котельной | 15010178 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л3 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDA20CT001 | ВК2 | Температура прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | 4814 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA20CT002 | ВК2 | Температура прямой сетевой воды к общему коллектору котельной | 4812 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 |  | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDA31CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды на напоре насосов рециркуляции | 15010133 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2
22NDA31CP501 | ВК2 | Давление сетевой воды на напоре насоса рециркуляции 22NDA31AP001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 |  |  |  | 2013-04-16 |  |  |  | МПа | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0...2,5 МПа
22NDA31CT101 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA31AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С
22NDA31CT102 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA31AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С
22NDA32CP501 | ВК2 | Давление сетевой воды на напоре насоса рециркуляции 22NDA32AP001 |  |  | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 |  |  |  | 2013-04-16 |  |  |  | МПа | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0...2,5 МПа
22NDA32CT101 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA32AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С
22NDA32CT102 | ВК2 | Температура подшипника насоса 22NDA32AP001 |  | Рt100 | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  |  | ˚С |  |  |  | Температура |  | нет | ... ˚С
22NDB30CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды в общем коллекторе на входе в котел | 15010135 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDB30CT001 | ВК2 | Температура обратной сетевой воды в общем коллекторе на входе в котел | 4813 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 500 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDB41CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды на входе в котел нитка 1 | 15010136 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDB41CT001 | ВК2 | Темпетатура обратной сетевой воды на входе в котел нитка 1 | 4805 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDB42CP001 | ВК2 | Давление обратной сетевой воды на входе в котел нитка 2 | 15010138 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | Подлежит | 0...16 кгс/см2
22NDB42CT001 | ВК2 | Темпетатура обратной сетевой воды на входе в котел нитка 2 | 4807 | ТС-1088Л/1 - 50М (-50…+200) 250 10 - - В - - №3 ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л2 изм.4 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л2 изм.3 | 2013-04-16 | 2013-04-18 |  |  | ˚С | 0 | 200 | 2 | Температура |  |  | 0...200 ˚С
22NDG20CP001 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды до фильтра 22NDG20AT001 | 15010090 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2
22NDG20CP002 | ВК2 | Давление прямой сетевой воды после фильтра 22NDG20AT001 | 15010099 | Элемер-100-ДИ-1151-11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 - - КБуст - ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 2 | 1070.01-010-СУ.04 л3 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л3 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 16 | 5 | Давление |  | К | 0...16 кгс/см2
22PCM20CF051 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДВ 22HLB01AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ...
22PCM20CF052 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДС 22HNC01AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ...
22PCM20CF053 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДВ 22HLB02AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ...
22PCM20CF054 | ВК2 | Техвода на охлаждение ДC 22HNC02AN001 есть |  | РПИ-25Н-II | 1070.01-010-СУ.01 л. 7 | 1070.01-010-СУ.04 л38 изм.3 |  | 1070.01-010-СУ.03 л15 изм.2 | 2013-04-16 | [7 empty] | Расход |  |  | ...
22SCB10CP001 | ВК2 | Давление воздуха на трубопроводе до регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 | 15010077 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,0 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 10 | 5 | Давление |  | К | 0...10 кгс/см2
22SCB10CP002 | ВК2 | Давление воздуха на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 | 15010004 | Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 - - Кбуст-ГП | 1070.01-010-СУ.01 л. 6 | 1070.01-010-СУ.04 л14 | 1070.01-010-СУ.05 л2 изм.7 | 1070.01-010-СУ.03 л14 изм.2 | 2013-04-16 | 2013-04-21 |  |  | кгс/см2 | 0 | 2.5 | 5 | Давление |  | К | 0...2,5 кгс/см2
22UHA01CQ001 | ВК2 | Концентрация метана над горелкой 1 | 867/1573 | БПС-21М-7Ц (ДАК-CH4-027) | 1070.01-010-СУ.13 л.4 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | % | 0 | 100 | 1 | Концентрация |  | Подлежит | 0...100 %
22UHA01CQ002 | ВК2 | Концентрация метана над горелкой 2 | 867/1572 | БПС-21М-7Ц (ДАК-CH4-027) | 1070.01-010-СУ.13 л.4 |  |  |  | 2013-04-16 | 2013-04-17 |  |  | % | 0 | 100 | 1 | Концентрация |  | Подлежит | 0...100 %